Схема теплоснабжения Шебертинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава Шебертинского муниципального образования Никулина В.А. /____________/ «11» января 2019 г. М.П.

РАЗРАБОТАЛ: Индивидуальный предприниматель Крылов И. В. /____________/ «11» января 2019 г. М.П.

2019 г.

Оглавление

Введение	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1. Утверждаемая часть (Пояснительная записка)	9

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	9

1. 2.  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

1.3. Перспективные балансы теплоносителя	21

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	24

1.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	28

1.6. Перспективные топливные балансы	29

1.7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	32

1.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	33

1.9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	34

1.10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	34

2. Обосновывающие материалы	35

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии	35

2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	57

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	59

2.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	63

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	66

2.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	67

2.7. Перспективные топливные балансы	68

2.8. Оценка надежности теплоснабжения	72

2.9.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	74

2.10.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	 78

Введение

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения Шебертинского муниципального образования , оптимальных технических решений по реконструкции источников тепла и тепловых сетей с учетом возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений. Рассмотрение вопроса выбора основного оборудование для котельных, а также трасс тепловых сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений на основании гидравлических расчетов тепловой сети.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующего источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Технической базой разработки являются:

- существующий Генеральный план;

- тарифы на тепловую энергию (по группам потребителей, по параметрам тепла) за 2015-2017 гг.;

- пояснительная записка и обосновывающие материалы по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

- программа энергосбережения предприятия, энергопаспорт и отчеты по энергетическому обследованию;

- детальная (по адресная) база данных потребителей тепла;

- база данных по тепловым сетям;

- схемы магистральных тепловых сетей со структурой камер.

Выполнены следующие проработки:

- проведено обследование тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от существующих котельной, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях;

- рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённые Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Шебертинского муниципального образования  и ресурсоснабжающими организациями.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шебертинское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Атагайским городским поселение, на востоке с Тулунским районным МО. На западе с Худоеланским сельским поселением, на юге с Иргейским сельским поселением. Площадь территории составляет 50499,6 га.

Расстояние от районного центра составляет 70 км.

Шебертинское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Шебертинского МО входят земли следующих населенных пунктов:

-	деревня Большеверстовск;

-	поселок Вершина;

-	поселок железнодорожной станции Шеберта;

-	село Даур;

-	село Шеберта;

-	участок Варяг.

Общая площадь рассматриваемой территории - 258576,5га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 464,135га, что составляет 0,92% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (69,468%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 457,179га, или 0,905% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2340,9м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,6% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 20,5м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 16,511га, или 0,033% земель поселения. Транспорт занимает 208,03га. Промышленные территории охватывают 11,012га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 52,592га.

Климат резко континентальный. Температура воздуха: минимальная в январе — −50°С, максимальная в июле — +39°С. Продолжительность безморозного периода — 115—120 дней. Количество осадков от 220 до 400 мм в год и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле. Высота снежного покрова в долинах изменяется от 25 см до 40 см.

Таблица 1 Климатические данные  Шебертинского муниципального образования

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 2,3 | 10,2 | 20,0 | 29,2 | 34,5 | 35,6 | 37,2 | 34,7 | 31,0 | 24,5 | 14,4 | 5,3 | 37,2 |
| Средний максимум, °C | −12,8 | −7,8 | 0,3 | 9,4 | 18,1 | 22,7 | 24,8 | 22,2 | 15,7 | 7,7 | −2,8 | −10,6 | 7,2 |
| Средняя температура, °C | −17,8 | −14,4 | −6,4 | 2,5 | 10,2 | 15,4 | 18,3 | 15,9 | 9,2 | 1,8 | −7,6 | −15,3 | 1,0 |
| Средний минимум, °C | −21,8 | −19,6 | −12,2 | −2,8 | 3,6 | 9,3 | 13,0 | 10,9 | 4,3 | −2,5 | −11,6 | −19,1 | −4 |
| Абсолютный минимум, °C | −49,7 | −44,7 | −37,3 | −31,8 | −14,3 | −6 | 0,4 | −2,7 | −11,9 | −30,5 | −40,4 | −46,3 | −49,7 |
| Норма осадков, мм | 13 | 8 | 12 | 18 | 37 | 78 | 114 | 91 | 52 | 21 | 20 | 16 | 480 |

Таблица 2 Динамика численности населения Шебертинского муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Численность насления, чел. |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Шебертинского муниципального образования | 2213 | 2219 | 2219 | 2180 | 1953 | 1980 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Шебертинского муниципального образования

Таблица 3 Прогнозная численность населения в Шебертинского муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2022 г. (I очередь) | 2028 г. (расчет. срок) |
| Шебертинского муниципального образования | 1980 | 2033 | 2103 |

Таким образом, прогнозная численность населения в МО «Шебертинское муниципальное образование» увеличится.

Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию, можно лишь ориентируясь на её поведение в предыдущие годы.

В свою очередь естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 7,7% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, в условиях развития экономической базы, численность жителей Шебертинского МО на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 2,033 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 2,103 тыс. чел.

Сложившаяся в Шебертинском МО демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и, в целом, отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Наряду с естественной убылью механический отток населения привел к постепенному сокращению численности жителей, за 2008-2012 гг. – на 260 чел., или на 11,7%.

Тенденция естественной убыли населения за счет превышения смертности над рождаемостью до последнего времени была характерна для России в целом, для Иркутской области, и Шебертинское сельское поселение не является исключением. В последние годы отмечен рост рождаемости, связанный с вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 1980-х годов рождения. Однако даже при реализации намеченного Правительством РФ комплекса мер по улучшению демографической ситуации, рождаемость в ближайшие годы, скорее всего, существенно не превысит уровня 16 чел. на 1000 жителей.

Одновременно по области наблюдалась тенденция роста смертности, что связано с ростом заболеваемости и снижением уровня здоровья населения. За 1997-2005 гг. смертность по Иркутской области выросла с 12,6 до 17,0 чел. на 1000 жителей. По прогнозу Областного комитета Госстатистики достаточно высокий уровень смертности в Иркутской области на ближайшую перспективу сохранится, хотя и наметилась тенденция его снижения (в 2006 г.- 15,1 чел. на 1000 жителей).

Шебертинское МО отличается высоким уровнем смертности, которая, за 2008-2012 гг. увеличилась с 6,78 до 16,39 чел. на 1000 жителей (см. таблицу 14). На перспективу предполагается снижение уровня смертности в связи с осуществлением предусматриваемых Генеральным планом мероприятий по улучшению экологической ситуации. Кроме того, понизить смертность позволит и совершенствование медицинского обслуживания населения. С учетом роста рождаемости проектом прогнозируется минимальный уровень естественной убыли населения (1 чел. на 1000 жителей) и возможный небольшой естественный прирост к расчетному сроку Генерального плана. Одновременно предполагается, что определяющим фактором формирования населения Шебертинского МО на период до расчетного срока Генерального плана будет смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, обусловленный перспективами развития экономической базы городского поселения и создания новых рабочих мест. Поскольку большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать снижение влияния негативных факторов динамики демографической структуры, формирующихся в условиях сохранения естественной убыли населения. К 2022г будет наблюдаться рост численности населения до 2,033 тыс. чел.

Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической структуры. Более заметным стал процесс старения населения, его доля будет увеличиваться (с 32% в 2012г до 34,6% в 2032г), а доля населения в трудоспособном возрасте снизится (с 50% в 2012г до 48,9% в 2032г).

В результате процессов естественного движения населения численность трудоспособных возрастов будет снижаться. Таким образом, удельный вес лиц в трудоспособном возрасте снизится на 1,1% до расчетного срока Генерального плана. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 14.

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития городского поселения составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок (см. таблицу 15). В связи с миграционным оттоком трудовые ресурсы на I очередь увеличатся незначительно при росте численности занятых в экономике, а к расчетному сроку создание новых рабочих мест и миграционный приток трудоспособных возрастов приведут к росту численности, как трудовых ресурсов, так и занятых в экономике.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также организаций обслуживания. На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с развитием сельского хозяйства. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 32,95% - на расчетный срок (см. таблицу 16).

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, обоснованным в разделах 1, 2 (Таблица 11).

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей Шебертинского МО на I очередь Генерального плана (2022 г.) несколько увеличится и составит 2,033тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032 г. до 2,103тыс. чел.

Санитарно-экологическое состояние  территории

Санитарно-экологическая обстановка зависит как от природных условий - рельефа, залесенности, заболоченности и наличия почвенного покрова, так и техногенного вмешательства.

К наиболее типичным техногенным объектам, оказывающим воздействие на природную среду, в муниципальном образовании  являются предприятия с местной промышленностью, централизованные системы отопления, водоснабжения и свалки бытовых отходов, ЛЭП.

Техногенное воздействие не позволяет говорить о хорошем санитарном состоянии.

Атмосферный воздух

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Шебертинского МО оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Шебертинского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта и АЗС Шебертинского МО.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Шебертинского МО не проводился. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями.

Месторождение пресных подземных вод

Водоснабжение сельскохозяйственных объектов осуществляется большей частью за счет подземных вод из одиночных скважин, а также используются воды поверхностных водотоков. В районе для нужд сельского хозяйства пробурено порядка 300 скважин. В настоящее время значительная часть скважин не эксплуатируется.

Скважинами вскрываются подземные воды в четвертичных, юрских, карбоновых, ордовиковских отложениях. Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт эксплуатируется в населенных пунктах, располагающихся в долинах крупных рек (Топорок, Уда и ее притоки). Для улучшения водоснабжения рекомендуется сооружение водозаборных скважин на дочетвертичные водоносные комплексы.

В 2000-2003 гг. ФГУГП «Иркутскгеология» были произведены поисково-разведочные работы питьевых подземных вод. На 01.09.2008 г. в Шебертинском МО действует 1 лицензия на добычу пресных подземных вод.

Обращение с отходами

В Шебертинском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории рассматриваемого муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства, которые также образуются в личных подворьях жителей поселений, что содержат скот.

В д. Большеверсток существующая свалка с установленной санитарно-защитной зоной попадает на проектируемую и существующую застройку, свалку требуется ликвидировать.

Требуется ликвидация пяти несанкционированных свалок на территории муниципального образования и выделение территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон.

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Шебертинского МО.

# 1. Утверждаемая часть (Пояснительная записка)

# 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Согласно предоставленным данным, жилищный фонд Шебертинского МО составил 15,1825 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 4,3 чел./га.

Жилищный фонд Шебертинского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 7,7%.

Более 23% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Шеберта. Ветхий фонд с. Даур составляет 10,7% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки - 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 15,1825 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Средняя обеспеченность населения Шебертинского МО общей площадью жилья составила 7,8 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                              – 3,4%

канализацией                               – 0%

центральным отоплением             – 3,4%

горячим водоснабжением             – 0%

газоснабжением                            – 0%

газовыми электроплитами             – 85%

ванными и душевыми                   – 0%

телефонами                                   – 0%

мусоропроводами                          – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Показатели муниципального образования сельское поселение "Шебертинского муниципального образования" - жилого фонда на существующий момент приведены в таблице 1.1.1.

Факитическое состояние площади жилого фонда, объектов промышленного и коммунального назначения и объектов инфраструктуры.

Таблица 1.1.1.

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные | 3-квартирные | 4-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д.Большеверстовск |  | 40 | 40 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 2,647 |
| п.Вершина |  | 50 | 50 |  | 81 | 81 |  | 5 | 5 |  | 2 | 2 |  | 138 | 3,622 |
| п ж/д ст.Шеберта |  | 132 | 132 |  | 11 | 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 145 | 2,4025 |
| с.Даур |  | 113 | 113 |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 2,398 |
| с.Шеберта |  | 155 | 155 |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 4,029 |
| уч.Варяг |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,084 |
| Всего | 0 | 491 | 491 | 0 | 146 | 146 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 646 | 15,1825 |
| % | 0 | 76 | 76 | 0 | 22,6 | 22,6 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 | 100 |

1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В Шебертинском МО - 4 котельные. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа неблагоустроенная, с печным отоплением.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Шебертинское муниципальное образование» находится в неудовлетворительном состоянии:

−	моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

−	Необходимость замены внутренней системы отопления многоквартирных домов.

Проектируемые объекты социального назначения на I оч. и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час) с. Даур и библиотека на 10 тыс. ед. хранения (0,02 Гкал/час) п. Вершина на I очередь, ФАП на 25 мест (0,06 Гкал/час) с. Даур, гостиница на 10 мест (0,04 Гкал/час) с. Шеберта – на расчетный срок - оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

На расчетный срок

Строительство котельной детского сада на 40 мест (0,11 Гкал/час), строительство котельной клуба на 150 мест (0,34 Гкал/час).

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения,  имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя для всех категорий потребителей на каждом пятилетнем этапе развития

Таблица 1.1.2.

| Наименование блока | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на момент обследования, Гкал/год | Прирост потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| Количество выработанной энергии | 5552,7 | 7068,2 |

В котельных предусмотрен один эвакуационный выход, расположенный в правой части здания

Техническое состояние котельной удовлетворительное, износ составляет 38 %. Имеются трещины в цокольной части здания фундамента; в стенах обнаружено выветривание раствора в стыках; в перекрытиях имеются трещины в швах между плитами; в кровле выявлен прогиб настенных желобов; на полу обнаружено стирание поверхности в ходовых местах; также дверные проемы просели, что ухудшает качество их закрывания. В части отопления и водопровода имеются капельные течи в местах врезки запорной арматуры. В части электроосвещения – потеря эластичности изоляции проводов. Требуется замена дымовой трубы.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением существующую жилищную и общественно-деловую застройку Шебертинского муниципального образования.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -34 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Шебертинское муниципальное образование составит на первую очередь 0,83 Гкал/час, на расчетный срок тепловая нагрузка не изменится. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки Шебертинского муниципального образования, планирующаяся покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на на расчетный срок – 1,15Гкал/час.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Планируется строительство теплосетей в районы планируемой многоквартирной и общественно-деловой застройки.

При замене изношенных и строительстве новых теплотрасс рекомендуется использовать трубопроводы «Изопрофлекс».

На индивидуальную жилищную застройку будет приходиться на первую очередь около 60 % и на расчетный срок около 54 % всей тепловой нагрузки поселения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будут в Шебертинское муниципальное образование уголь и дизельное топливо.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция котельных с увеличением установленной тепловой мощности, либо установка индивидуальных (локальных) отопительных систем (котельных);

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий

# 1. 2.  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1.2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источников тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Центральное теплоснабжение сельского поселения не охватывает промышленной

зоны. На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Прирост	потребления	тепловой	энергии	(мощности)	и	теплоносителя	в производственной зоне в перспективе до 2028 г. не запланирован.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источников тепловой энергии

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет определить величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min  (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·( 0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение источников тепловой энергии.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на централизованном источнике и в индивидуальных котельной абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспортировку тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения приведены в таблице Таблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,06 | 0,07 | 0,56 | 133,85 | 0,06 | 0,065 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,25 | 0,14 | 0,50 | 64,25 | 0,26 | 0,269 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,04 | 0,02 | 1,17 | 57,36 | 0,04 | 0,043 |

Площадь территории, ограниченная оптимальным радиусом теплоснабжения по котельной, меньше площади фактической зоны теплоснабжения.

1.2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источника, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления и от существующих источников (при условии получения технических условий).

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников  тепла. Вид  топлива – дрова.

Общие мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении на расчетный срок:

- в   целях   предупреждения   необоснованных   потерь   тепла необходимо   провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в	целях	организации	коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей и поставщиков тепловой энергии;

Оборудование котельных и тепловые сети требуют реконструкции.

Отопление ИЖС – индивидуальное, печное.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Шебертинское муниципальное образование» находится в неудовлетворительном состоянии:

−	моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

−	острый недостаток средств измерения и регулирования;

−	сверхнормативные потери тепла.

Проектные предложения

Северное расположение Шебертинского муниципального образования, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением существующую и новую многоквартирную жилищную и общественно-деловую застройку Шебертинского муниципального образования.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий. Система теплоснабжения открытая. Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети – расчётный.

Все выше перечисленные функции жизнеобеспечения населения предприятия осуществляют на основных фондах, переданных в хозведение или на условиях временной аренды.

Описание источников тепловой энергии основывается на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения от теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения.

По данным теплоснабжающих организаций отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии нет. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Теплопотребление поселения определено по расчетным параметрам (ТСН 23-343-2002).

Температура воздуха внутри помещений:

20ºС – для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий.

20ºС – для детских дошкольных учреждений

На территории сельского поселения Шебертинское муниципальное образование отпуск тепловой энергии осуществляется из системы теплоснабжения, включающей:

От котельных осуществляется теплоснабжение капитальной жилой застройки, и социальной сферы (школы, больницы, детские сады и пр.).

Центральная котельная обеспечивает тепловой энергией промышленных потребителей и жилищную застройку южной части Шебертинского муниципального образования.

Протяженность тепловых сетей Шебертинского муниципального образования в двухтрубном исчислении составляет 5, 4 км.

Рисунок 1.1 – План расположения Нижнеудинского района

1.2.3. Описание существующей и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии это территория поселения, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно на твердом топливе.

Индивидуальная застройка обеспечивается  от индивидуальных. источников теплоснабжения.

Основное топливо частного сектора – дрова.

1.2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Выполненный в ходе работы по разработке схемы теплоснабжения анализ тепловых мощностей источников теплоснабжения и тепловых нагрузок потребителей (существующей и перспективных) позволяет использование существующей централизованной системы теплоснабжения  В связи с большим процентом износа, необходима перекладка некоторых участков сетей магистрального трубопровода сетей теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности для системы теплоснабжения существующих источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (существующей и перспективной) с разбивкой по годам приведен в таблице 1.2.2.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 1.2.2

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,2 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,0484 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,6 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,3984 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,3 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,2542 |
| 2018-2023 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 1,04 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,38 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,25 |
| 2024-2029 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 1,03 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,17 | 0,19 | 0,36 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,25 |
| 2030-2032 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 1,02 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | 0,34 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,003 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |

Анализ приведенных в таблице 1.2.1. данных показывает, что наблюдается увеличение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

# 1.3. Перспективные балансы теплоносителя

1.3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2022 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

При составлении перспективных балансов теплоносителя затраты теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора не учитывались.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 1.3.1.

По результатам выполненных расчетов на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения производительность установок химводоподготовки котельных должна составлять 0,07 м. куб./час, 0,001 м. куб./час, 0,00003 м. куб./час, 0,0004 м. куб./час и 0,002 м. куб./час. Существующая производительность водоподготовительной установки соответствует требованиям систем теплоснабжения и имеет запасы производительности.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Таблица 1.3.1.

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2017 год | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./год |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производительность установки водоподготовки, м.куб./час |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,00299 | 0,00299 | 0,00299 | 0,00299 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |

1.3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения с разбивкой по годам расчетного периода реализации Схемы теплоснабжения развития приведены в таблице 1.3.2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

Таблица 1.3.2.

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2017 год | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м.куб./час | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,0038 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0053 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Система водоснабжения на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах котельных не менее 0,27 м. куб/час, 0,01 м. куб/час, 0,0038 м. куб/час, 0,0001 м. куб/час и 0,0013 м. куб/час.

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующей мощности ПУ, которая обеспечивает аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения  для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Рекомендуется годовой, межсезонный наладочный расчет гидравлического режима тепловой сети с перекладкой участков, несоответствующих расчетным показателям, с учетом всех характеристик существующего состояния тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии.

Качественная наладка достигается регулировкой потребителей и центральных тепловых пунктов.  Гашение избыточных напоров у абонентских вводов и ЦТП производят с помощью дросселирующих устройств. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При  перспективной работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. В случае, если имеющегося располагаемого напора на источнике недостаточно, автоматически подбирается новый.

В результате расчета  по участкам определяются потери теплоты и напора, скорости движения воды. По узловым точкам располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, обратной трубе тепловой сети.

Тепловые мощности существующих  источников централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии (см. раздел 1.2.4.).

1.4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Существующие котельные  подлежат ежегодной диагностике, обследованию, на основании выявленных дефектов  подлежат ремонту, капитальному ремонту, модернизации и реконструкции.

Внедрение энергоэффективных технологий и минимизация ресурсозатрат является основным фактором развития ЖКХ, поэтому ежегодно необходимо разрабатывать комплекс мероприятий направленный на внедрение данных технологий.

Проектируемые объекты социального назначения на I оч. и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час) с. Даур и библиотека на 10 тыс. ед. хранения (0,02 Гкал/час) п. Вершина на I очередь, ФАП на 25 мест (0,06 Гкал/час) с. Даур, гостиница на 10 мест (0,04 Гкал/час) с. Шеберта – на расчетный срок - оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

На расчетный срок

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения,  имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

1.4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Шебертинского муниципального образования характеризуется достаточно низким качеством предоставления коммунальных услуг, и  в тоже время отличается неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Существующие котельные агрегаты находятся в удовлетворительном состоянии. Конструкция существующих котлов не предполагают возможность использования механизированной подачи топлива, что позволяет уменьшить потери топлива, т.е. увеличить энергоэффективность котельных.

1.Установка экономайзеров.

2. Установка частотного регулирования сетевых насосов

3. Установка стационарного газоанализатора

4.  Модернизация поддува котлов.

5. Система вытяжки и вентиляции котельной.

Для тепловых сетей, в районах ответвления и на входа в здания установка балансировочных клапанов для регулировки гидравлического режима.

1.4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Шебертинского муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не используются.

1.4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующей котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии технически не возможно, вопрос о переоборудовании не рассматривается.

1.4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Мероприятия по переводу котельных в пиковые режимы работы не целесообразны, вопрос по переводу котельных в пиковые режимы работы не рассматривается.

1.4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, на каждом этапе

При развитии системы теплоснабжения МО «Ючюгейский наслег» предполагается использование существующих котельных – переключение существующих тепловых нагрузок не предполагается.

1.4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источников тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным составляющим, связанным с ним (перетопы зданий, перекачка теплоносителя, тепловые потери при транспорте теплоносителя и др.), так и в комплексе. Оптимум температурного графика зависит от дальности транспортировки тепла, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а повышение температурного графика вызывает уменьшение расхода энергии на перекачку теплоносителя.

При существующем источнике теплоснабжение существующий температурный график отпуска теплоносителя является оптимальным.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источников теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Резерв тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения выбирается таким образом, чтобы при выходе из работы одного самого мощного котлоагрегата оставшееся в работе оборудование могло в течение ремонтно-восстановительного периода обеспечить подачу тепла на отопление жилищно-коммунальным потребителям, допускающим в течение не более 54 ч снижение температуры:

- до 12°С – в жилых и общественных зданиях;

- до 8°С – в зданиях промышленных предприятий;

Балансы тепловой мощности котельных и перспективных тепловых нагрузок в аварийных режимах с разбивкой по годам на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения приведены в таблицах 1.4.1.

На расчётный период реализации схемы теплоснабжения существует резерв тепловой мощности на источниках.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в аварийном режиме

Таблица 1.4.1.

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,2 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,0484 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,6 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,3984 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,3 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,2542 |
| 2018-2023 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 1,04 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,38 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,25 |
| 2024-2029 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 1,03 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,17 | 0,19 | 0,36 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,25 |
| 2030-2032 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 1,02 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | 0,34 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,003 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |

# 1.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1.5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не выявлено. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не требуется.

1.5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под новую жилищную застройку

Строительство нового жилого фонда и учреждений социальной сферы, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, предполагает строительство на месте ветхих существующих строений.

Для уточнения диаметров и протяженности тепловых сетей для теплоснабжения вновь строящихся потребителей требуется выполнение дальнейших проектных работ с привязкой к местности.

Тепловые нагрузки выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий на 1 м² жилого фонда.

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по нормам среднесуточного потребления с учетом степени благоустройства.

1.5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Протяженность тепловых сетей Шебертинского муниципального образования в двухтрубном исчислении составляет 5,4 км. Состояние тепловых сетей требует проведения ряда мероприятий по их модернизации, суммарные потери в тепловых сетях достигают 19% процентов от произведенной тепловой энергии в год.

1.5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Передача тепла от котельных к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных тепловых сетей.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении.

Общая протяженность тепловых сетей отопления составляет в двухтрубном исчислении 5,4 км.

Требуется перекладка ветхих сетей теплоснабжения.

# 1.6. Перспективные топливные балансы

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.6.1.

Таблице 1.6.1. Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Продолжительность отопительного периода, дней | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,12 | 240 | 666,09 | Уголь | 500,10 | 161,53 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,16 | 240 | 919,18 | Уголь | 690,12 | 222,91 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,02 | 240 | 142,79 | Уголь | 107,21 | 34,63 |
| 2018-2023 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,12 | 240 | 715,70 | Уголь | 492,78 | 159,17 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,18 | 240 | 1021,19 | Уголь | 680,02 | 219,65 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,03 | 240 | 157,36 | Уголь | 9,22 | 34,12 |
| 2024-2029 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,09 | 240 | 536,36 | Уголь | 485,57 | 156,84 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 240 | 1102,79 | Уголь | 670,07 | 216,43 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,03 | 240 | 157,54 | Уголь | 9,09 | 33,62 |
| 2030-2032 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,10 | 240 | 598,04 | Уголь | 478,47 | 154,54 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,21 | 240 | 1229,61 | Уголь | 660,27 | 213,27 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,03 | 240 | 175,66 | Уголь | 8,95 | 33,13 |

# 1.7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1.7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Капитальные затраты на модернизацию котельной, сопоставимы со стоимостью нового котельного оборудования. Учитывая, что срок эксплуатации котлов к 2032 году составит более 15 лет, представляется экономически обоснованным выполнить полную замену котельного оборудования. Капитальные затраты на модернизацию котельной приведены в таблице 1.7.1.

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии, млн.руб.

Таблица 1.7.1.

| Показатель | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельной с использованием автоматизированных котельной агрегатов (котельно-печное топливо уголь), в том числе | 9,3 | 11 | 20,3 |
| Реконструкция зданий котельной | 1,2 | 2 | 3,2 |
| Проект реконструкции котельной | 3 | 1 | 4 |
| Закупка котлоагрегатов и вспомогательного оборудованиякотельной | 4,1 | 6,8 | 10,9 |

Для уточнения капитальных затрат на реконструкцию котельной требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Капитальные затраты на Строительство котельных (1 Гкал/ч и 0,1 Гкал/ч), млн.руб.

Таблица 1.7.2.

| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2014 года | 458,88 |
| --- | --- |
| Ценообразующий коэффициент согласно п. 2.7.1.6 для котельных на твердом топливе | 1,5 |
| Повышающий коэффициент, учитывающий сложные условия (вечномерзлые грунты) | 1,15 |
| Индекс пересчета в цены 2018 года | 3,58 |
| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2018 года | 2 833,79 |
| Доля стоимости проектно-сметных работ в общей стоимости строительства | 0,1 |
| Общая стоимость строительства котельной | 28 337,89 |

1.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей определены в соответствии с НЦС 81-02-13-2011. Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей приведены в таблице 1.7.2.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, млн.руб.

Таблица 1.7.2.

| Показатель | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | - | 2,1 | 2 | 4,1 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 2,20 | 2,32 | 2,25 | 6,77 |

| Строительство новых участков теплотрассы |  |
| --- | --- |
| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2014 года | 94,9 |
| Ценообразующий коэффициент согласно п. 2.6.11 для надземной прокладки | 0,85 |
| Повышающий коэффициент, учитывающий сложные условия (вечномерзлые грунты) | 1,15 |
| Индекс пересчета в цены 2018 года | 3,58 |
| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2018 года | 332,08 |
| Доля стоимости проектно-сметных работ в общей стоимости строительства | 0,05 |
| Общая стоимость строительства новых участков теплотрассы | 26641,68 |

# 1.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории Шебертинского муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация: ООО «ТЕПЛОСЕРВИС». Компания зарегистрирована и занимаются эксплуатацией системы теплоснабжения. Единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения настоящее время на территории Шебертинского муниципального образования признана  ООО "Теплосервис".

# 1.9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловых нагрузок не предполагается.

## 1.10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Шебертинского муниципального образования  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# 2. Обосновывающие материалы

# 2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

2.1.1.1. Зоны действия котельной

Зоны действия котельной на территории Шебертинского муниципального образования охватывают большую часть территории поселения и являются основными источниками централизованного теплоснабжения.

Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 7,52 Гкал/ч.

Общий объем потребления в 2017 году по группам потребителей составил:

Табл. 2.1.1.1

| Наименование блока | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на момент обследования, Гкал/год | Прирост потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| Количество выработанной энергии | 5552,7 | 6081,7 | 6339,2 | 7068,2 |

Зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности не обнаружены. 
На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках потребителей, установленных тепловых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников была составлена матрица покрытия тепловой нагрузки. Матрицы покрытия тепловых нагрузок по установленной тепловой мощности энергоисточников показана в таблице 2.1.1.3.

Табл. 2.1.1.3

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 0,9 | 0,87 | 0,02 | 0,85 | 0,04 | 0,6 | 0,64 | 0,2090 |
| Модульная котельная № 1 «ТУСМ» | 1,2 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,0484 |
| Модульная котельная № 2 «Школа» | 0,6 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,3984 |
| Модульная котельная № 3 «Олешек» | 0,3 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,2542 |

2.1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии это территория поселения, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно на твердом топливе.

Индивидуальная застройка обеспечивается  от индивидуальных. источников теплоснабжения.

Основное топливо частного сектора – дрова.

2.1.2. Источники тепловой энергии

2.1.2.1. Структура основного оборудования

Табл. 2.1.2.

Данные по технической характеристике котельных Шебертинского муниципального образования отсутствует.

2.1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности

Параметры тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения приведены в таблице 2.1.2.

В целом можно отметить что, тепловая мощность существующих и перспективных источников централизованного теплоснабжения превышает существующие тепловые нагрузки и позволяет обеспечить перспективные тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.

Таблица 2.1.3.

| № п/п | Котельная | Топливо | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | Уголь | 1,2 | 103 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | Уголь | 0,6 | 27 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | Уголь | 0,3 | 9 |

2.1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловая мощность источников теплоснабжения позволяет не производить ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация может возникнуть только при дефиците топлива или при авариях в системе теплоснабжения.

Режимно-наладочные котельной агрегатов испытания не проводились. Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения определяется коэффициентом полезного действия котельной агрегатов, см. таблицу 2.1.2.

2.1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Расход тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии состоит из расходов тепловой энергии на технологические нужды (расход тепловой энергии на растопку котлов, на технологические нужды топливоподачи и так далее). Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды состоит из расходов на отопление здания котельной и горячее водоснабжение (душевые, раздевалки, бытовые помещения).

Мощность источников тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источников тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельных определен по данным администрации.

2.1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельного оборудование введено в срок с 1999 г. по 2016.

2.1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора  графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельными качественный.

2.1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Число часов использования установленной тепловой мощности источников теплоснабжения, которое определяется:

Туст = Qвыработки / Qуст, час/год, где

- Qвыработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течение года, Гкал;

- Qуст - установленная тепловая мощность (тепловая производительность) источников теплоснабжения, Гкал/ч.

Учет фактического отпуска тепловой энергии каждого котельного агрегата не ведется, что не позволяет определить фактическую степень загрузки котельного оборудования.

| Котельные Шебертинского муниципального образования | 1541,5 и 1605,5 | часа/год |
| --- | --- | --- |

2.1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета выработанной тепловой энергии на котельной установлены. Учёт тепловой энергии, отпущенной на теплоснабжение, ведется по приборам учета.

2.1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет не происходило.

2.1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период, руководства теплоснабжающих организаций не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования.

2.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источников тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловые сети поселения состоят из 5 участков.

Тепловые сети представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 32 до 150 мм. Прокладка тепловых сетей 2-х трубная, надземная. Тепловые сети выполнены совместно с трубопроводом ХВС. Теплоизоляционный слой выполнен из минеральной ваты, над тепловой сетью установлен деревянный короб. Частично короб накрывается оцинкованным железом. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация  температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Местами имеются серьезные нарушения целостности теплоизоляционного слоя, что является следствием превышения нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. Следовательно, первоочередной задачей для модернизации системы теплоснабжения является ремонт изоляции на участках, имеющих пониженные изоляционные свойства.

2.1.3.2. Инженерно-геологическая характеристика грунта в местах залегания тепловых сетей

На территории Шебертинского МО практически отсутствуют неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки на территориях с нарушенной организацией отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация отвода поверхностных вод.

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

Проектное решение

Организация поверхностного стока

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

2.1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях установлена запорная и регулирующая арматура:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах потребителей;

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы.

2.1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры отсутствуют. Регулирующая, секущая арматура и дроссельные диафрагмы устанавливаются в деревянных павильонах.

Центральные тепловые пункты – отсутствуют.

2.1.3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельными качественный. Целесообразность применения существующего температурного графика подтверждено многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий.

2.1.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 2.2 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

1) отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

2) при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

В существующей системе теплоснабжения поселения, выше упомянутые условия отсутствуют, в связи, с чем невозможна организация центрального регулирования гидравлического режима. У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. Тем не менее, подбор дроссельных шайб, обеспечивает необходимое количество теплоносителя на потребителе.

Утверждённых гидравлических режимов работы и пьезометрических графиков тепловых сетей нет.

2.1.3.7. Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет не происходило.

2.1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

2.1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В результате гидравлической опрессовки тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода  выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

2.1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой теплоснабжающей организации. Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

-  потери и затраты теплоносителей;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится в зависимости от года проектирования теплопроводов. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.

2.1.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети  в рассматриваемый период не предъявлялись.

2.1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители тепловой энергии не оборудованы приборами учета потребляемой тепловой энергии.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

2.1.3.13. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В МО Шебертинскоге сельскоге поселение отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции, на которых возможно регулирование параметров передаваемой тепловой энергии. Регулирование параметров отпускаемой тепловой энергии осуществляется непосредственно на котельной.

2.1.3.14. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные придомовые тепловые сети не обнаружены.

2.1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

2.1.4.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Объем потребления тепловой энергии (мощности) для потребителей поселения определен расчетным путем в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 4-05.2004.Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения).

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на отопление потребителей определен расчетно-нормативным способом, исходя из строительных характеристик здания (общая площадь, строительный объем). Максимальная расчетная  часовая отопительная нагрузка на отдельно стоящее здание определяется по формуле:

Q oтп = a · go· V · (tв.р. – tн.р.о) · 10-6  (Гкал/час), где

- a – поправочный коэффициент;

- go – удельная отопительная тепловая характеристика здания, кКал/м3чоС;

- V – объем здания по наружному обмеру, м3;

- tв.р. – расчетная температура воздуха в помещении, оС;

-  tн.р.о   – расчетная температура наружного воздуха, оС;

2.1.4.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» гл.4 ст. 14 п.15 - запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

2.1.4.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период определяется расчетным путем. Годовое потребление тепловой энергии на отопление отдельно стоящего здания определяется по формуле:

Q год.o= Q oтп · n· k, (Гкал/год), где

-  Q oтп – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление, Гкал/час;

-  n – число часов отопительного периода, ч;

-  k – коэффициент пересчета на среднюю температуру периода,

k = (tв.р – tн.ср) / (tв.р. – tн.р.о), где

-  tн.ср  – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон

Расчетное потребление тепловой энергии на отопление потребителей тепловой энергии составляет 5552,7 Гкал/год.

2.1.4.4.  Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии зданиями определяется расчетным способом, в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха – это усредненная температура наиболее холодных пятидневок, определенная по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99». Расчетная температура наружного воздуха принимается равной - 11 оС.

Расчетное потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии на отопление потребителей тепловой энергии составляет 6524,34 Гкал/год.

| Наименование котельной | Годовая выработка за 2017 год |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление | ГВС |
| объект |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 666,09 | - |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 919,18 | - |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 142,79 | - |

2.1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.1.5.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- установленная мощность источников тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источников тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источников тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источников тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источников тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс установленной и располагаемой тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки существующих потребителей приведен в таблице 2.1.4.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.1.8.

| Источник централизованного теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,2 | 0,12 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,6 | 0,16 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,3 | 0,02 |

2.1.5.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Резерв тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения составляет:

Таблица 2.1.4.1.

| Источник централизованного теплоснабжения | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,0484 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,3984 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,2542 |

2.1.5.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников к потребителю

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой па-дение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

1) отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом суточном графике водопотребления;

2) при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

В существующей системе теплоснабжения поселения, выше упомянутые условия отсутствуют, в связи, с чем невозможна организация центрального регулирования гидравлического режима. У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. Тем не менее, подбор дроссельных шайб, обеспечивает необходимое количество теплоносителя на потребителе.

2.1.5.4. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории Шебертинского муниципального образования котельной с дефицитом тепловой мощности не выявлено.

2.1.6. Балансы теплоносителя

2.1.6.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет объема теплоносителя, необходимого для заполнения трубопроводов  тепловой сети выполнялся по укрупненным показателям объема воды на один километр теплотрассы.

Потери теплоносителя в системе теплоснабжения вследствие нормативной утечки из тепловых сетей и из систем внутреннего теплопотребления принимаются как 0,25 % от объема теплоносителя.

Существующие котельные поселения оборудованы установками водоподготовки, предназначенными для восполнения расходов теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в закрытых системах теплоснабжения следует принимать как 0,75 % от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Требуемая производительность водоподготовительных установок приведена в таблице 2.1.8.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 2.1.8.

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2017 год | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./год |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производительность установки водоподготовки, м.куб./час |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,00299 | 0,00299 | 0,00299 | 0,00299 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |

По результатам выполненных расчетов производительность установок водоподготовки в котельной существующей системы теплоснабжения должна составлять 0,07 м. куб./час, 0,001 м. куб./час, 0,00003 м. куб./час, 0,0004 м. куб./час и 0,002 м. куб./час. Существующая производительность водоподготовительной установки соответствует требованиям систем теплоснабжения и имеет запасы производительности.

2.1.6.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведены в таблице 2.1.6.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 2.1.6.

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2017 год | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м.куб./час | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,0038 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0053 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

2.1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

2.1.7.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источников тепловой энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельной используется дрова, и уголь.

Потребление котельно-печного топлива по данным ресурсоснабжающей организации составляет:

Таблица 2.1.7

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 0,66 | 299,58 | 927,50 |
| Модульная котельная № 1 «ТУСМ» | 0,12 | 500,10 | 161,53 |
| Модульная котельная № 2 «Школа» | 0,16 | 690,12 | 222,91 |
| Модульная котельная № 3 «Олешек» | 0,02 | 107,21 | 34,63 |

2.1.7.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо для котельной не предусмотрено. Весь объем необходимого объёма топлива завозится в навигационный период.

2.1.7.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставка основного топлива для котельной производится от поставщиков в зависимости от теплотворной способности и стоимости поставки.

2.1.8. Надежность теплоснабжения

2.1.8.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Резервирование в системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" в тепловых сетях должно предусматриваться резервирование участков тепловой сети. Надежность существующей системы теплоснабжения может быть повышена путем осуществления совместной работы источников тепла на единую тепловую сеть, создания узлов распределения, использования резервных перемычек.

Комплексная автоматизация системы теплоснабжения

В современных условиях комплексная автоматизация систем теплоснабжения включает как одну из основных задач - автоматизацию регулирования отпуска теплоты на отопление в котельных работающих на жидком топливе. Главная цель автоматизации регулирования в котельных - получение экономии теплоты и соответственно топлива, обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях. Решается эта задача путем установки средств автоматического регулирования отпуска теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего водоснабжения). Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов способствует повышению надежности систем теплоснабжения.

Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных устройств.

В котельной для предотвращения гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально "трубу в трубе" высотой примерно на  3 м больше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой сети, внешняя - служит для приема выброса теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации.

Использование передвижных котельной

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельной, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждое предприятие объединенных котельной должно иметь как минимум одну передвижную котельную. Основным преимуществом передвижных котельной при аварийном теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в зимний  период является решающим фактором надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 4-8 ч.

Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия ресурсоснабжающих и теплопотребляющих организаций, своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно-восстановительной службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться шурфовки, которые в настоящее время являются единственным способом оценки состояния элементов прокладок тепловых сетей. Тепловые сети от источников теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребителя, включая  магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта, перед включением сетей в эксплуатацию.

2.1.8.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов, за последние 5 лет не было.

2.1.8.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей на аварийно-восстановительные ремонты в тепловых сетях за последние 5 лет не превышало двух часов.

2.1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Структура необходимой валовой выручки для действующей на территории поселения теплосетевых организаций на 2016 г. представлены в таблице 2.1.9.

| Структура необходимой валовой выручки |
| --- |
|  |  | Таблица 2.1.9. |

| № | Показатель | Утверждено в тарифе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы | 2% |
| 2 | Вспомогательные материалы | 4% |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 5% |
| 4 | Топливо | 33% |
| 5 | Энергия на технологические цели | 13% |
| 6 | Затраты на оплату труда | 15% |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 5% |
| 8 | Прочие расходы | 23% |
| 9 | Себестоимость | 97% |
| 10 | Прибыль | 2% |
| 11 | Необходимая валовая выручка | 100% |

Инвестиционная программа теплосетевых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения поселения на момент проведения обследования находится в стадии разработки.

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения не устанавливался.

Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не устанавливался.

2.1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

2.1.10.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 2.1.10.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2018 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) экономически обоснованный |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | 12 958,55 р. |

2.1.10.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные по величине тарифа на момент разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию для всех категорий потребителей составляет отсутствуют.

2.1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

2.1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Шебертинского муниципального образования можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок;

- неудовлетворительное состояние внутренней системы теплоснабжения зданий и необходимость проведение энергосберегающих мероприятий у потребителей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что недопустимо в условиях открытой системы горячего водоснабжения. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей и организации закрытой схемы ГВС.

Гидравлические режимы тепловых сетей. Для обеспечения качественного теплоснабжения необходимо провести работы по оптимизации тепловой сети и по наладке гидравлических режимов тепловой сети.

Отсутствие приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые потери при транспортировке и тепловые характеристики ограждающих конструкций.

2.1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Шебертинского муниципального образования - комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории города;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек;

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода. Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории поселения – документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК)

# 2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.2.1. Данные перспективного уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.2.1.

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,12 | 666,09 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,16 | 919,18 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,02 | 142,79 |

2.2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Согласно предоставленным данным, жилищный фонд Шебертинского МО составил 15,1825 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 4,3 чел./га.

Жилищный фонд Шебертинского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 7,7%.

Более 23% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Шеберта. Ветхий фонд с. Даур составляет 10,7% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки - 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 15,1825 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Средняя обеспеченность населения Шебертинского МО общей площадью жилья составила 7,8 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                              – 3,4%

канализацией                               – 0%

центральным отоплением             – 3,4%

горячим водоснабжением             – 0%

газоснабжением                            – 0%

газовыми электроплитами             – 85%

ванными и душевыми                   – 0%

телефонами                                   – 0%

мусоропроводами                          – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Показатели муниципального образования сельское поселение "Шебертинского муниципального образования" - жилого фонда на существующий момент приведены в таблице

2.2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Потребление тепловой энергии строящимся жилым фондом в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения" определяется по приведенным данным удельного теплопотребление строящихся жилых зданий, которые составляю для малоэтажного и индивидуального жилого фонда:

- на период 2018-2023 годов - 0,000665 Гкал/час/кв.м;

- на период 2024-2029 годов - 0,000686 Гкал/час/кв.м;

- на период 2030-2032 годов - 0,00071 Гкал/час/кв.м.

2.2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Тепловые нагрузки на каждом этапе реализации Схемы теплоснабжения развития и приросты тепловых нагрузок, в соответствии с вышеприведенными данными приведены в таблице 2.2.3.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя для всех категорий потребителей на каждом пятилетнем этапе развития

Таблица 2.2.3.

| Наименование блока | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на момент обследования, Гкал/год | Прирост потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| Количество выработанной энергии | 5552,7 | 7068,2 |

# 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

2.3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности для развития системы теплоснабжения существующих источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с разбивкой по годам приведены в таблице 2.3.1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.3.1

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,2 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,0484 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,6 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,3984 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,3 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,2542 |
| 2018-2023 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 1,04 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,38 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,25 |
| 2024-2029 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 1,03 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,17 | 0,19 | 0,36 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,25 |
| 2030-2032 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 1,02 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,60 | 0,56 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | 0,34 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,30 | 0,28 | 0,003 | 0,28 | 0,003 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |

Анализ приведенных в таблице 2.3.1. данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

2.3.2. Гидравлический расчет режима передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой па-дение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

1) отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и

отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом

суточном графике водопотребления;

2) при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

В существующей системе теплоснабжения поселения, выше упомянутые условия отсутствуют, в связи, с чем невозможна организация центрального регулирования гидравлического режима. У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. Тем не менее, подбор дроссельных шайб, обеспечивает необходимое количество теплоносителя на потребителе.

2.3.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На территории Шебертинского муниципального образования котельной с дефицитом тепловой мощности не выявлено.

# 2.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов аварийной подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой выполнены в соответствии с требованиями  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.6.16-6.18.

Объем воды в системах теплоснабжения с перспективными тепловыми нагрузками принимается  равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки.

Нормативные потери теплоносителя с утечкой составляют 0,25 % от объема теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в закрытой системе теплоснабжения следует принимать как 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления.

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления.

При выполнении расчетов горячее водоснабжение перспективных потребителей учитывалось как выполненное по закрытой схеме. Результаты расчетов приведены в таблицах 2.4.1. и 2.4.2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Таблица 2.4.1.

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2017 год | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./год |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производительность установки водоподготовки, м.куб./час |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,00299 | 0,00299 | 0,00299 | 0,00299 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |

По результатам выполненных расчетов производительность установок водоподготовки в котельной существующей системы теплоснабжения должна составлять 0,07 м. куб./час, 0,001 м. куб./час, 0,00003 м. куб./час, 0,0004 м. куб./час и 0,002 м. куб./час. Существующая производительность водоподготовительной установки соответствует требованиям систем теплоснабжения и имеет запасы производительности.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

Таблица 2.4.2.

| Показатель | Источник тепловой энергии | 2017 год | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. |
|  | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м.куб./час | Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,0038 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0053 |
|  | Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Система водоснабжения на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах котельных 0,27 м. куб/час, 0,01 м. куб/час, 0,0038 м. куб/час, 0,0001 м. куб/час и 0,0013 м. куб/час.

# 2.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

2.5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В настоящее время установленная тепловая мощность источников централизованного теплоснабжения Шебертинского муниципального образования обеспечивает существующие тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.

На расчетный срок реализации Схемы теплоснабжения развития (2032 год) предполагается создать систему централизованного теплоснабжения всего жилого фонда, в том числе сохраняемого жилого фонда и жилого фонда нового строительства, за исключением аварийного и ветхого жилья, подлежащего сносу. Теплоснабжение объектов социальной сферы также предполагается централизованное.

2.5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Существующие котельные  подлежат ежегодной диагностике, обследованию, на основании выявленных дефектов  подлежат ремонту, капитальному ремонту, модернизации и реконструкции.

Внедрение энергоэффективных технологий и минимизация ресурсозатрат является основным фактором развития ЖКХ, поэтому ежегодно необходимо разрабатывать комплекс мероприятий направленный на внедрение данных технологий.

Проектируемые объекты социального назначения на I оч. и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час) с. Даур и библиотека на 10 тыс. ед. хранения (0,02 Гкал/час) п. Вершина на I очередь, ФАП на 25 мест (0,06 Гкал/час) с. Даур, гостиница на 10 мест (0,04 Гкал/час) с. Шеберта – на расчетный срок - оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

На расчетный срок

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения,  имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

2.5.3. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Рекомендуется годовой, межсезонный наладочный расчет гидравлического режима тепловой сети с перекладкой участков, несоответствующих расчетным показателям, с учетом всех характеристик существующего состояния тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии.

Качественная наладка достигается регулировкой потребителей и центральных тепловых пунктов.  Гашение избыточных напоров у абонентских вводов и ЦТП производят с помощью дросселирующих устройств. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При  перспективной работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. В случае, если имеющегося располагаемого напора на источнике недостаточно, автоматически подбирается новый.

В результате расчета  по участкам определяются потери теплоты и напора, скорости движения воды. По узловым точкам располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, обратной трубе тепловой сети.

Тепловые мощности существующих  источников централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии (см. раздел 1.2.4.).

2.5.4. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

# 2.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

2.6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не выявлено. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не требуется.

2.6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под новую жилищную застройку

Строительство нового жилого фонда и учреждений социальной сферы, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, предполагает строительство на месте ветхих существующих строений.

Для уточнения диаметров и протяженности тепловых сетей для теплоснабжения вновь строящихся потребителей требуется выполнение дальнейших проектных работ с привязкой к местности.

Тепловые нагрузки выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий на 1 м² жилого фонда.

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по нормам среднесуточного потребления с учетом степени благоустройства.

2.6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Зон с дефицитом тепловой мощности на территории поселения нет.

2.6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Протяженность тепловых сетей Шебертинского муниципального образования в двухтрубном исчислении составляет 5,4 км. Состояние тепловых сетей требует проведения ряда мероприятий по их модернизации, суммарные потери в тепловых сетях достигают 19% процентов от произведенной тепловой энергии в год.

2.6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Передача тепла от котельных к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных тепловых сетей.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении.

Общая протяженность тепловых сетей отопления составляет в двухтрубном исчислении 5,4 км.

Требуется перекладка ветхих сетей теплоснабжения.

# 2.7. Перспективные топливные балансы

2.7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В ходе выполнения работы по разработке Схемы теплоснабжения были выполнены расчеты потребления тепловой энергии потребителями на периоды реализации Схемы теплоснабжения с учетом ввода в эксплуатацию перспективных потребителей. Тепловые нагрузки перспективных потребителей определены по данным заказчика (см. раздел 2.2.3).

Расчет потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке и расходов тепловой энергии на собственные нужды выполнен по методике приведенной в разделе 2.1.4.3.

Расход котельно-печного топлива для систем централизованного теплоснабжения определяется расходом условного топлива на производство тепловой энергии для каждого котельного агрегата и теплотворной способностью топлива.

Расход котельно-печного топлива для систем индивидуального теплоснабжения определяется по формуле:

Вотп = Qг/(Qнр·ή), где

- Вотп  – расход топлива  на отопление в натуральных величинах;

- Qг – потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал;

- Qнр – фактическая теплота сгорания топлива, МДж/м3 (ккал/м3);

- ή – к.п.д. отопительного котла.

Исходные данные расчетов потребления тепловой энергии и расходов котельно-печного топлива на перспективные периоды приведены в таблице 2.7.1.

Перспективные тепловые и топливные балансы системы централизованного теплоснабжения

Таблица 2.7.1. Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Продолжительность отопительного периода, дней | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,12 | 240 | 666,09 | Уголь | 500,10 | 161,53 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,16 | 240 | 919,18 | Уголь | 690,12 | 222,91 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,02 | 240 | 142,79 | Уголь | 107,21 | 34,63 |
| 2018-2023 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,12 | 240 | 715,70 | Уголь | 492,78 | 159,17 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,18 | 240 | 1021,19 | Уголь | 680,02 | 219,65 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,03 | 240 | 157,36 | Уголь | 9,22 | 34,12 |
| 2024-2029 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,09 | 240 | 536,36 | Уголь | 485,57 | 156,84 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,19 | 240 | 1102,79 | Уголь | 670,07 | 216,43 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,03 | 240 | 157,54 | Уголь | 9,09 | 33,62 |
| 2030-2032 годы |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,10 | 240 | 598,04 | Уголь | 478,47 | 154,54 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,21 | 240 | 1229,61 | Уголь | 660,27 | 213,27 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,03 | 240 | 175,66 | Уголь | 8,95 | 33,13 |

2.7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) источников централизованного теплоснабжения определяется в объёме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается на трехсуточный период.

Результаты расчетов АЗТ для котельной на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения приведены в таблице 2.7.2.

Аварийный запас топлива

Таблица 2.7.3.

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т/час | Расход топлива за сутки,т/сут | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы с.Шеберта. ул.Трактовая, 1 Б пом.2 | 0,03 | 0,03 | 0,8 | 2,3 |
| Котельная МОУ СОШ с.Шеберта, ул.Школьная, 4 А | 0,04 | 0,04 | 1,1 | 3,2 |
| Котельная МОУ СОШ с.Даур, ул.Советская,75 А | 0,006 | 0,007 | 0,2 | 0,5 |

# 2.8. Оценка надежности теплоснабжения

2.8.1. Перспективные показатели надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

2.8.2. Перспективные показатели, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит,  вычислить не представляется возможным.

2.8.3. Перспективные показатели, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости:

Р= SМотnот/SМп, где

- Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2;

- nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч;

- SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ, где

-SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;

- SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год;

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

2.8.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 20 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами. Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС.

# 2.9.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

2.9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» работает на основании концессионного соглашения № 2 от 18.07.2017 г. сроком на 15 лет. Соответственно п 2.9 изменится исходя из целеполаганий ФЗ "О концессии".

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжениеми Правительства Российской Федерации в рамках комплексных программ модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей в Шебертинского муниципального образования потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» работает на основании концессионного соглашения № 2 от 18.07.2017 г. сроком на 15 лет.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 2.9.1.

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии, млн.руб.

Таблица 2.9.1.

| Показатель | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельной с использованием автоматизированных котельной агрегатов (котельно-печное топливо уголь), в том числе | 9,3 | 11 | 20,3 |
| Реконструкция зданий котельной | 1,2 | 2 | 3,2 |
| Проект реконструкции котельной | 3 | 1 | 4 |
| Закупка котлоагрегатов и вспомогательного оборудованиякотельной | 4,1 | 6,8 | 10,9 |

Капитальные затраты на Строительство котельных (1 Гкал/ч и 0,1 Гкал/ч), млн.руб.

Таблица 2.9.3.

| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2014 года | 458,88 |
| --- | --- |
| Ценообразующий коэффициент согласно п. 2.7.1.6 для котельных на твердом топливе | 1,5 |
| Повышающий коэффициент, учитывающий сложные условия (вечномерзлые грунты) | 1,15 |
| Индекс пересчета в цены 2018 года | 3,58 |
| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2018 года | 2 833,79 |
| Доля стоимости проектно-сметных работ в общей стоимости строительства | 0,1 |
| Общая стоимость строительства котельной | 28 337,89 |

Для уточнения капитальных затрат на реконструкцию котельной требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по реконструкции и новому строительству трубопроводов тепловых сетей принята в соответствии со стоимостью строительства, приведенной в государственных сметных нормативах НЦС 81-02-12 "Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2012".

С учетом того, что в мероприятиях по реконструкции трубопроводов тепловых сетей планируется перекладка тепловых сетей с укладкой нового трубопровода в существующие каналы, стоимость мероприятий уменьшена до 80 % от стоимости строительства тепловых сетей, приведенных в государственных сметных нормативах НЦС 81-02-2012 «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2012», см. таблицу 2.9.2.

Данные о стоимости мероприятий по перекладке сетей отопления планируемых в 2018 – 2032 годах:

Таблица 2.9.2.

| Показатель | 2018-2023 годы | 2024-2029 годы | 2030-2032 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | - | 2,1 | 2 | 4,1 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 2,20 | 2,32 | 2,25 | 6,77 |

| Строительство новых участков теплотрассы |  |
| --- | --- |
| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2014 года | 94,9 |
| Ценообразующий коэффициент согласно п. 2.6.11 для надземной прокладки | 0,85 |
| Повышающий коэффициент, учитывающий сложные условия (вечномерзлые грунты) | 1,15 |
| Индекс пересчета в цены 2018 года | 3,58 |
| Стоимость проектно-сметных работ в ценах 2018 года | 332,08 |
| Доля стоимости проектно-сметных работ в общей стоимости строительства | 0,05 |
| Общая стоимость строительства новых участков теплотрассы | 26641,68 |

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения Шебертинского муниципального образования должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

- Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

- 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

- 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

- 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

- Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

- 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

- 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

- 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

• Индекс рентабельности инвестиций PI;

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2017 – 2032 гг.). Шаг расчета – 1 год. Количество часов работы в отопительный период с учетом коэффициента используемой подключенной мощности составляет 2497,5 час.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в табл. 2.9.4..

Таблица 2.9.4.- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на дрова (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу

# 2.10.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории Шебертинского муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация: ООО «ТЕПЛОСЕРВИС». Компания зарегистрирована и занимаются эксплуатацией системы теплоснабжения. Единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения настоящее время на территории Шебертинского муниципального образования признана  ООО «ТЕПЛОСЕРВИС».